Relatório de Atendimento ao Cliente

| NÚMERO OS | 69938246- | ASSISTÊNCIA TÉC. |  | MASTERMAQ ASSISTENCIA TECNICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DO CLIENTE | EDUARDO VINICIUS PERERIRA BOREM |  |  |  |  |
| MODELO DO PROD. | AS-12TW2RLD00 | Nº DE SERIE | 1KK01203QEAPK9AVFJG4298 |  |  |
| ART ou Batch | K-9AVF | Produto Gorenje |  |  | Produto Hisense |

| DEFEITO RELATADO PELO CLIENTE | LIGA, MAS SEM OPERAÇÃO, A PARTE DE FORA NÃO LIGA |
| --- | --- |
| DIAGNÓSTICO TÉC. | COMPRESSOR NÃO LIGA , MAS CHEGA ENERGIA (TROCA DO PRODUTO) |
| INSTAÇÃO CORRETA? (Relatar as Inregularidades Encontradas na Instalação) | SIM |
| PEÇAS NECESSARIAS PARA REPARO * | NÃO |

FOTO 1 – Instalação do Produto

FOTO 2 – Instalação do Produto

FOTO 3 – Local onde o Produto está Instalado

FOTO 4 – Instalação Elétrica

FOTO 5 – Nº de Serie

FOTO 6 – Peça Avariada

FOTO 7 – Defeito/Erro Encontrado

FOTO 8 – Defeito/Erro Encontrado

Detalhamento da Tensão de Alimentação do Produto:

| Leitura de Tensão na Tomada |  |
| --- | --- |
| F1 + F2 | 219V |
| F1 + Terra | 0,0V |
| F2 + Terra | 0,0V |

Anotações Técnicas:

Diagnóstico técnico: Após inspeção técnica, foi constatado que o compressor não liga, embora receba alimentação elétrica. O produto foi autorizado pelo o fabricante como troca.

✅ Status: Troca já realizada com sucesso, o produto foi desinstalado e reinstalado conforme os procedimentos técnicos. Concluído/Serviço executado.

BELO HORIZONTE	, 25  de Agosto de 2025
Data de emissão do Laudo: 27/08/2025

Nelson Rodrigues

Técnico Responsável